某公司除灰系统，在冲灰冲渣水系统和高浓度灰浆输送系统使用的的泵都是单级离心式渣浆泵。但因四台机组灰浆汇集到一个浓缩池，浓缩后的灰浆经过一组渣浆泵（三台同型号泵串连）输送到灰场。由于煤炭市场的变化，现在电厂所进的煤的质量大幅度下降，灰分含量太大。渣浆泵所输送高浓度灰浆的灰水比浓度有时达到约1：2左右，正常时间也在1：2.5－3左右，灰浆浓度大，造成泵的过流部件磨损腐蚀严重；同时使泵内流通面积加大，增大容积损失；会加剧泵的噪音和振动，降低泵的工作性能和效率。造成过流部件的表面出现蜂窝状坑洞，严重时会磨穿过流部件，致使灰浆外漏，污染环境，造成电机超电流现象。输送高浓度灰浆的渣浆泵一般运行周期四个月左右，就要更换一套过流部件，所以说材料费用高，维护量大。
　　 根据泵的部件磨损情况，我们向客户推荐了XK-C-YHL-1.0-2.0设备专用修复材料进行修复；其主要成分有陶瓷颗粒、固化剂等成分。

修复工艺：

（一）、施工条件：

1.施工时基材表面温度必须大于露点温度3℃，相对湿度必须低于60%；

2.建议施工15℃~32℃环境温度下进行。

（二）、制定施工方案：

1.根据新设备或图纸，确定修复后设备应达到的外廊尺寸；

2.制作相应尺寸模具。

（三）、表面处理：

1. 对设备冲蚀缺损部位进行补焊，选用与设备基材同材质或接近的钢板/钢筋进行骨架焊接；

2. 脱脂、除潮处理：去除工件表面的油脂，使用新棉纱擦拭工件表面。用氧气乙炔将火焰调整到10CM长，以5cm/min的速度，使火焰反复均匀烘烤工件表面，去除工件表面的油脂和潮气；

3. 喷砂除锈：去除工件表面的氧化层，目视检查，喷砂面可见均匀的金属本色。喷砂处理完的工件不允许用带油脂手套直接接触喷砂面，喷砂处理后工件要注意防潮。对不需要处理的部分，做好遮盖保护。

（四）、耐磨防腐材料选用：

1.XK-YHL-C1.0-2.0设备专用修复材料

2.XK-YHG-C-1.0-2.0设备专用修复材料

3.XK-C100设备专用修复材料

该材料能在流体环境中抗强腐蚀强气蚀并有极好的抗冲击性。可长期抵御流体中夹带固体（如砂石）的冲击。适用（-20℃~250℃）设备过流冲蚀、设备的大面积修复、设备预涂耐磨层。

(五)、耐磨材料施工：

1、XK系列设备专用修复材料使用注意事项：

①.严格按照XK设备专修复材料的比例混合，搅拌均匀。搅拌不均匀会出现局部不耐磨情况。具体调和比例及固化时间参照产品数据表。

②．充分混合材料后需在3分钟内用完，否则材料会固化变硬，固化后的材料不能使用，如果使用固化后的材料会出现局部掉层现象。

2、 XK设备专用修复材料使用顺序：

①.先预热已喷砂的设备，再将XK-YHL-1.0-2.0设备专用修复材料按比例混合搅拌均匀，用批刀或塑料刮板将混合后的修复材料涂与设备大部分磨损较轻的部位，朝一个方向涂抹，一边涂抹一边压实；

② .XK-YHG-C-1.0-2.0设备专用修复材料按比例混合，搅拌均匀后用批刀或塑料刮板将材料涂抹在磨损较严重的部位，朝一个方向涂抹，一边涂抹一边压实；

③.在材料初固前，使用刮板将涂层的材料表面修理平整；

④.初固后，将XK-C 100设备专用修复材料按比例充分混合搅拌，用塑料刮板将搅拌后的材料均匀涂抹在已涂抹耐磨材料的表面，进行封层处理，初固前将表面修补平整；

⑤.气温较低时，可以将NPT-A组分设备专用修复材料加热至30~40℃，使材料容易搅拌；

⑥.加温固化：施工完成的工件停留30分钟进行加温固化，按固化温度表进行加温。

（六）、研磨验收：

1.研磨：加温固化后的工件严格按照工件的尺寸进行研磨处理，打磨至标准尺寸为为准；

2.验收：配套设备进行组装，确保正常运转，密封相配面应试配合格；

3.喷漆：经检验合格后，对工件进行喷漆，要求喷漆表面均匀，不允许有流挂现象。
　　以该公司渣浆泵修复分析，渣浆泵型号4/3E—HH,厂家是石家庄工业水泵厂，流量120M3/H,扬程50M，功率75kw。经过半年左右时间的运行，经检查泵的前护板磨损量，基本是泵修复前的情况；同时前护板部分表面还存有修补剂。说明修补过的磨损部件完全能达到新备品的使用周期。（渣浆泵新备品运行周期5个月）
　　 采购泵的备件费用:前护板4500元、后护板3900元、护套7800元、填料箱2600元。而一套修补剂只要1200元，可以修补一个前护板和后护板以及填料函或修补一个护套和前护板（后护板），这样一套乐泰修补剂大约可节约5000元左右。正常一组渣浆泵（三台泵串连）大修周期（5个月）至少需更换两套泵的备品，这样大约可节约材料费用23000元左右。